GOSSEN METRAWATT
Maximumoptimierungssystem U1500

dezentrale Lastoptimierung bis 64 Optimierungskanäle

1	Systembeschreibung

1.1	Allgemeines

Das eingesetzte mikroprozessorgesteuerte Lastoptimierungssystems hat die Aufgabe durch Steuerung geeigneter Betriebsmittel Leistungsspitzen des Strom- oder Gasbezuges in Industrie, Handwerksbetrieben, Verwaltungsgebäuden und Küchen zu reduzieren und dadurch die Bezugskosten spürbar zu senken.

Die Zu- und Abschaltung der angeschlossenen Betriebsmittel muß unter folgenden Gesichtspunkten erfolgen:

-	maximumbedingte Steuerung, d.h. Minimierung der Verrechnungsleistung mit geringsten Auswirkungen auf den Produktionsprozess

-	zeitbedingte Steuerung, d.h. Reduzierung der Arbeitskosten mittels Zeitschaltprogrammen

-	ereignisbedingte Steuerung, d.h. Reaktion der Betriebsmittel auf externe Signale (z.B. Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter)

Zur Beeinflussung der angeschlossenen Betriebsmittel unter den vorgenannten Vorgaben müssen bewährte Industriesteuerungskomponenten, die autark von einem möglichen Bedien- und Auswerte-PC arbeiten, eingesetzt werden.

1.2	Maximumbedingte Steuerung

Für die Steuerung der angeschlossenen Verbraucher zur Optimierung der Verrechnungsleistung müssen insbesondere folgende Systemmerkmale vorhanden sein:

1.2.1	Berücksichtigung der EVU-Leistungsmessung

Die maximumbedingte Steuerung der Betriebsmittel hat synchron zur EVU-Messperiode zu erfolgen; das ent-sprechende Periodensignal des Energieversorgers ist vom System auszuwerten. Zur Leistungsmessung müssen bis zu drei EVU-Mengenimpulse aufsummiert werden können. Die EVU-Signale müssen dem System an jeder beliebigen Stelle des Busses zugeführt werden können.

1.2.2	Differenziertes Sollwertmanagement

Durch differenziertes Sollwertmanagement muss das System in der Lage sein auch Einsparpotentiale zu erschließen, die der liberalisierte Strommarkt in der Zukunft bietet. Insbesondere müssen Sollwertprofile in der Form vorgebbar sein, dass für alle sieben unterschiedlichen Wochentage bis zu 96 unterschiedliche Sollwerte je Tag berücksichtigt werden, um  Programm-Lieferungstarifen der Energieversorger Rechnung zu tragen.

1.2.3	Berücksichtigung von Rahmenbedingungen
	bei den Verbrauchern

Für jeden zu steuernden Verbraucher müssen individuell vorgebbare minimale und maximale Ein- und Ausschaltzeiten unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verbraucherzustandes eingehalten werden. Das dafür maßgebliche zeitauslösende Kriterium darf nicht der Zustand des Steuerausganges, sondern muss der Zustand des Laufrückmeldungssignals vom Betriebsmittel sein. Die Schalterlogik (Öffner/Schließer) jeder Laufrückmeldung muss im Bedienprogramm einstellbar sein.

Die Abschaltreihenfolge der Verbraucher muss mittels einer Prioritätenliste festgelegt werden können, wobei für Verbraucher gleicher Abschaltpriorität eine Rotationsschaltung realisiert sein muss. Das System muss zudem in der Lage sein kritische Betriebszustände einzelner Verbraucher automatisch zu erkennen und daraufhin eine ständige Neubewertung der Abwurf-reihenfolge durchführen. Neben dieser automatischen Modifizierung der Abwurfprioritäten muss alternativ auch eine fest vorgebbare Prioritätenliste abgearbeitet werden können.

1.2.4	Kombination Trend-/Hochrechnungsverfahren
zur Minimierung der Schalthäufigkeit

Um Nachteile reiner Trendrechnungs-, Zeitintegrations- und PI-Regelverfahren zu vermeiden, muss das System in jeder EVU-Messperiode vorrausschauend die Korrekturleistung in bezug auf das Ende der Messperiode durch ein echtes Hochrechnungsverfahren ermitteln. Insbesondere müssen hierbei nicht nur der Momentanleistungsbezug und die Restarbeit, sondern auch Nennleistung, Verbraucherzustand (Laufrückmeldung), Grund-last, eingegebenes Taktungsverhalten, Zeitschalt-programme sowie Vor- und Nachlaufzeiten berücksichtigt werden.

1.2.5	Vorzugssteuerung von kritischen Betriebsmitteln

Zur Reaktion auf produktionskritische Verbraucher-zustände (z.B. Solltemperatur bei Kühlungen zu weit überschritten) werden sogenannte "Prioritätsseingänge" gefordert. Durch Öffnen oder Schließen eines Kontaktes müssen diese Prioritätseingänge eine bevorzugte Freigabe des entsprechenden Betriebsmittels auslösen. Die Schalterlogik jedes Prioritätseinganges muss im Bedienprogramm einstellbar sein.

Zur Steuerung von elektrothermischen Geräten in Küchen muss das System spezielle Verbraucherzustände (z.B. Anheiz- und Haltephasen) über das Laufrückmeldungs-signal automatisch erkennen und hierauf mit ent-sprechenden Steuerstrategien (unbedingte Freigabe des Betriebsmittels bzw. automatische Modifikation der Abschaltpriorität) reagieren.

1.2.6	Verriegelungssteuerung zur Momentanleistungsbegrenzung

Des weiteren muss die Möglichkeit bestehen, den Status des Steuerausganges jedes Betriebsmittels flexibel konfigurierbar vom Zustand des Laufrückmeldeeinganges von maximal fünf anderen beliebigen Optimierungskanälen abhängig zu machen.

1.2.7	Automatische Sollwertanpassung

Neben der Einhaltung von fest vorgegebenen Leistungs-obergrenzen wird gefordert, dass das System die Sollwerte, ausgehend von einem niedrigen Startwert zu Beginn des Verrechnungszeitraumes, automatisch an das im Verrechnungszeitraum aufgetretene Maximum anpasst. Hierdurch wird sichergestellt, dass in jedem Monat die maximal mögliche Kosteneinsparung bei minimalen Auswirkungen auf den Produktionsprozess erzielt wird. Die nötigen Angaben über den Verrechnungsmodus müssen über das Bedienprogramm eingegeben werden können. Die automatische Sollwertanpassung muss jeden einzelnen tarifspezifisch vorgegebenen Sollwert separat berücksichtigen.

1.2.8	Steuerung von Eigenerzeugern

Als Option müssen Eigenerzeuger vom System zuge-schaltet und analog geregelt werden können. Neben der Konfiguration des Analogausganges müssen für jeden Eigenerzeuger eine untere bzw. obere Leistungsgrenze und die Zuschaltstrategie (Leistungsschwellwerte oder automatisch) vorgebbar sein.

1.3	Zeitbedingte Steuerung

Für jeden Optimierungskanal müssen mindestens 7 unterschiedliche zyklische Zeitschaltprogramme zur Verfügung stehen. Die mit Wochentag und Uhrzeit eingegebenen Programme müssen sich wöchentlich wiederholen.

1.4	Ereignisbedingte Steuerung

Es muss für jeden Optimierungskanal die Möglichkeit bestehen, über externe Signale an beliebiger Stelle des Bussystems eine Freigabe bzw. Abschaltung des Betriebsmittels auszulösen. Dies dient z.B. dazu, abgeschaltete Verbraucher ohne Eingriffe am Optimierungssystem kurzzeitig verfügbar zu machen.

1.5	Energie- und Betriebsdatenerfassung,
Kostenabrechnungsfunktionalität

Sowohl der Optimierungsrechner, als auch die Stationen müssen in der Lage sein mindestens 32 Erfassungskanäle zu verwalten, die als Impulskanäle, Analogkanäle oder Zustandskanäle frei im System definiert werden können. Die Messsignale müssen entweder durch direkten Anschluss von Impulsgeberzählern (Stromzähler, Wasserzähler etc.) an die binären Eingänge der Komponenten oder bei Analogsignalen über Analogankopplungen zugeführt werden können. Sind die Lastoptimierungs-Komponenten über Koppler z.B. an GLT-Systeme wie EIB oder Datennetze angeschlossen, so muss die Möglichkeit bestehen die Rohdaten auch softwareseitig zuzuführen. Es wird gefordert, dass die Komponenten die Signale bzw. Daten als Mittelwerte über frei konfigurierbare Messperioden aufbereiten und zwischenspeichern d.h. als Datenlogger dienen. In einer späteren Ausbaustufe des Systems müssen die Messdaten mit geeigneten PC-Softwaremodulen zu einem PC übertragen und komfortabel unter Windows 95/98/NT unter verschiedenen Gesichtspunkten aufbereitet und ausgewertet werden können. So soll in der Zukunft, lediglich durch Erweiterung des Systems um PC-Softwarekomponenten, ein Kostenerfassungssystem zur monetären Abrechnung von Kostenstellen realisiert werden können.

1.6	Anlagentechnik

1.6.1	Dezentralität

Der Optimierungsrechner muss über einen Systembus mit vor Ort eingesetzten Fernwirkstationen, die direkt bei den zu steuernden Betriebsmitteln lokalisiert sind, kommuni-zieren. Die Erweiterung der Anlage muss jederzeit problemlos und mit geringem Aufwand möglich sein.

Sowohl der Optimierungsrechner als auch die Fernwirkstationen müssen über mindestens 8 Optimierungskanäle verfügen, wobei für jeden Kanal ein Laufrückmeldungs-eingang und ein Relaissteuerausgang gefordert wird. Zudem müssen pro Station mindestens 4 Prioritäts-eingänge zur Verfügung stehen.

Eine Buslinie muss auf mindestens 64 Optimierungskanäle bzw. 30 Stationen erweiterbar sein. Zudem müssen mehrere Buslinien miteinander vernetzt werden können. Insbesondere muss eine Anbindung des Systems an bauseitig bestehende GLT- bzw. Bussysteme möglich sein.

1.6.2	Signalspannungen

Zur Erfassung von potentialfrei zur Verfügung gestellten Eingangssignalen muss vom System eine Signalspannung von 24 V DC bereitgestellt werden. Die Signalspannung aller binären Eingänge muss mittels Steckbrücken von 24 V DC auf 230 V AC umgeschaltet werden können. Die Verbrauchersteuerung muss über potentialfreie Kontakte (Umschaltrelais) erfolgen, die für jeden Optimierungskanal bis mindestens 2 A belastbar sind.

1.6.3	Handbedienung , Systemausfall, Wartung

Die angeschlossenen Betriebsmittel müssen über Handschalter an den Komponenten des Systems unter Umgehung der Software freigegeben werden können. Zudem muss bei Spannungs- oder Systemausfall der Steuerstatuts jedes einzelnen Verbrauchers automatisch einen frei wählbaren definierten Zustand (freigegeben oder gesperrt) einnehmen. Diese Vorgabe muss jederzeit ohne großen Aufwand geändert werden können.

Nach einem Netzausfall muss das System automatisch d.h. ohne manuellen Eingriff, hoch laufen, wobei der Anlauf, auch innerhalb der Messperiode, zeitsynchron zum EVU-Periodensignal erfolgen muss.

Alle im System auftretenden Fehler müssen am Bedien-PC bzw. am LC-Display des Optimierungsrechners im Klartext gemeldet werden. Zudem muss die Störung über einen potentialfreien Kontakt als Summenmeldung am Optimierungsrechner angezeigt werden.

Die Wartung der Anlage muss durch steckbaren Austausch von Optimierungsrechner und Stationen ohne Abgleichtätigkeiten möglich sein. Insbesondere müssen alle Anschlüsse an den Systemkomponenten über steckbare Klemmen realisiert sein.

1.6.4	Systemkonfiguration und Visualisierung

Die Konfiguration des Systems muss am Optimierungs-rechner über LC-Display und integrierte Tastatur möglich sein. Zudem muss optional die Möglichkeit bestehen, das System komfortabel und menügeführt am PC unter der grafischen Benutzeroberfläche Microsoft(-Windows( (95/98/NT) online zu bedienen und die aufgelaufenen Daten zu visualisieren..

2	Leistungsumfang

2.1	Systemkomponenten

2.1.1	Optimierungsrechner U1500 A0 für maximal 8 Optimierungskanäle mit folgenden Funktionsmerkmalen:

- Bedienung mittels Tastatur und LC-Display (2x20 Zeichen)
  oder optional über PC unter Microsoft Windows 95(, 
  Windows 98(, Windows NT( oder Windows 2000(

- maximumbedingte Steuerung

(	synchron zur EVU-Messperiode

(	7x96 Sollwerte zur Realisierung von Sollwertprofilen
vorgebbar

(	Optimierung auf feste Sollwerte oder
automatische, adaptive Sollwertanpassung

(	vorgebbare minimale/maximale Ein-/Ausschaltzeiten
jedes Verbrauchers

(	vorgebbare Schalterlogik der Eingänge (Öffner, Schließer)

(	differenzierte Prioritätenliste für Abschaltungen

(	kombiniertes Trend-/Hochrechnungsverfahren
unter Berücksichtigung von

(	aktueller Leistung

(	Verbraucherzustand (Laufrückmeldung)

(	Grundlast

(	eingegebenem Taktungsverhalten der Verbraucher

(	Vor- und Nachlaufzeiten der Verbraucher

(	Restarbeit

(	Vorzugssteuerung kritischer Betriebsmittel
und automatische Erkennung von Aufheiz- und
Haltephasen für die Küchenoptimierung

(	programmierbare Verriegelungen

-	zeitbedingte Steuerung

(	7 zyklische Zeitschaltprogramme je Verbraucher

-	ereignisbedingte Steuerung

(	Auslösungen von Abschaltungen/Freigaben
durch externe Signale

-	Verwaltung und Datenloggerfunktionalität von bis zu 32 Messkanälen
zur Betriebsdatenerfassung oder Kostenabrechnung

-	RS-232 oder RS-485 Schnittstelle für PC, Modem, Drucker

-	16 digitale Eingänge, 24 V DC, 
für Laufrückmeldungen, Prioritätseingänge und EVU-Signale;
gruppenweise mittels Steckbrücken umschaltbar auf 230 V AC

-	8 Steuerausgänge (Umschaltrelais, bis 2 A belastbar)

-	Möglichkeit der Freigabe von Verbrauchern durch Vorort-
Handbedienung unter Umgehung der Software

-	1 Alarmausgang (Umschaltrelais, bis 2 A belastbar)

-	LED-Anzeigen für digitale Ein-/Ausgänge und Systemfehler

-	vorgebbarer Zustand (freigegeben/gesperrt)
jedes einzelnen Kanals bei Systemausfall

-	Bereitstellung von 24 V DC Signalspannung,
stabilisiert, 100 mA, galvanisch getrennt

-	optionale Zuschaltung und Regelung von
Eigenstromerzeugern

-	Schutzart IP20

-	Abmessungen B x H x T in mm: 240 x 160 x 60

-	Gewicht: ca. 2 kg

-	Wandmontage oder Montage auf Hutprofilschiene
nach DIN EN 50022-35

Fabrikat: GOSSEN-METRAWATT

Typ: U1500 A0	Stk.	€..................	€.................

2.1.2	dezentral erweiterbarer Optimierungsrechner 
 	U1500 A1 für maximal 64 Optimierungskanäle
 	(direkter Anschluss von 8 Verbrauchern)
 	mit folgenden Funktionsmerkmalen:

- Bedienung mittels Tastatur und LC-Display (2x20 Zeichen)
  oder optional über PC unter Microsoft Windows95(, 
  Windows 98(, Windows NT( oder Windows 2000(

- maximumbedingte Steuerung

(	synchron zur EVU-Messperiode

(	7x96 Sollwerte zur Realisierung von Sollwertprofilen
vorgebbar

(	Optimierung auf feste Sollwerte oder
automatische, adaptive Sollwertanpassung

(	vorgebbare minimale/maximale Ein-/Ausschaltzeiten
jedes Verbrauchers

(	vorgebbare Schalterlogik der Eingänge (Öffner, Schließer)

(	differenzierte Prioritätenliste für Abschaltungen

(	kombiniertes Trend-/Hochrechnungsverfahren
unter Berücksichtigung von

(	aktueller Leistung

(	Verbraucherzustand (Laufrückmeldung)

(	Grundlast

(	eingegebenem Taktungsverhalten der Verbraucher

(	Vor- und Nachlaufzeiten der Verbraucher

(	Restarbeit

(	Vorzugssteuerung kritischer Betriebsmittel
und automatische Erkennung von Aufheiz- und
Haltephasen für die Küchenoptimierung

(	programmierbare Verriegelungen

-	zeitbedingte Steuerung

(	7 zyklische Zeitschaltprogramme je Verbraucher

-	ereignisbedingte Steuerung

(	Auslösungen von Abschaltungen/Freigaben
durch externe Signale

-	Verwaltung von maximal 960 Messstellen über maximal
30 dezentrale Erfassungs- und Fernwirkstationen
zur Betriebsdatenerfassung oder Kostenabrechnung, wobei
in der U1500 A1 eine Datenloggerfunktionalität
für bis zu 32 Meßkanäle bereits integriert ist

-	RS-232 oder RS-485 Schnittstelle für PC, Modem, Drucker

-	RS-485 Schnittstelle für Systembus

-	16 digitale Eingänge, 24 V DC, 
für Laufrückmeldungen, Prioritätseingänge und EVU-Signale;
gruppenweise mittels Steckbrücken umschaltbar auf 230 V AC

-	8 Steuerausgänge (Umschaltrelais, bis 2 A belastbar)

-	Möglichkeit der Freigabe von Verbrauchern durch Vorort-
Handbedienung unter Umgehung der Software

-	1 Alarmausgang (Umschaltrelais, bis 2 A belastbar)

-	LED-Anzeigen für digitale Ein-/Ausgänge und Systemfehler

-	vorgebbarer Zustand (freigegeben/gesperrt)
jedes einzelnen Kanals bei Systemausfall

-	Bereitstellung von 24 V DC Signalspannung,
stabilisiert, 100 mA, galvanisch getrennt

-	optionale Zuschaltung und Regelung von
Eigenstromerzeugern

-	Schutzart IP20

-	Abmessungen B x H x T in mm: 240 x 160 x 60

-	Gewicht: ca. 2 kg

-	Wandmontage oder Montage auf Hutprofilschiene
nach DIN EN 50022-35

Fabrikat: GOSSEN METRAWATT

Typ: U1500 A1	Stk.	€..................	€.................

2.1.3	dezentrale Systemerweiterung U1500 A2
	zur Steuerung von 8 Verbrauchern

-	intelligente Signalvorverarbeitung durch
integrierte leistungsfähige CPU,

-	RS-485 Schnittstelle für Systembus, galvanisch getrennt

-	RS-232 oder RS-485 Schnittstelle z.B. für Drucker

-	16 digitale Eingänge, 24 V DC
für Laufrückmeldungen, Prioritätseingänge und EVU-Signale;
gruppenweise mittels Steckbrücken umschaltbar auf 230 V AC

-	8 Steuerausgänge (Umschaltrelais, bis 2 A belastbar)

-	Möglichkeit der Freigabe von Verbrauchern durch Vorort-
Handbedienung unter Umgehung der Software

-	1 Alarmausgang (Umschaltrelais, bis 2 A belastbar)

-	LED-Anzeigen für digitale Ein-/Ausgänge und Systemfehler

-	vorgebbarer Zustand (freigegeben/gesperrt)
jedes einzelnen Kanals bei Systemausfall

-	Bereitstellung von 24 V DC Signalspannung,
stabilisiert, 100 mA, galvanisch getrennt

-	optionale Zuschaltung und Regelung von
Eigenstromerzeugern

-	Schutzart IP20

-	Abmessungen B x H x T in mm: 240 x 160 x 60

-	Gewicht: ca. 2 kg

-	Wandmontage oder Montage auf Hutprofilschiene
nach DIN EN 50022-35

Fabrikat:  GOSSEN-METRAWATT

Typ: U1500 A2	Stk.	€..................	€.................

optional, falls kein Mengenimpuls für den
aktuellen Leistungsbezug zur Verfügung steht:

2.1.5	Meßsystem inkl.

-	Drehstrom-Wirkverbrauchszähler U3589
mit Impulsausgang,
Genauigkeitsklasse 2
Eintarifausführung,
3 x 230/400V, 50 Hz,
Messwandlerzähler

-	3 Stück Aufsteckstromwandler .../5A

Fabrikat: GOSSEN METRAWATT

Typ: U1500 Leistungsmessystem	Stk.	€..................	€.................

Summe Systemkomponenten		€	_________

2.2	Visualisierung (optional)

2.2.1	Softwaremodul zur grafischen Datenauswertung mit 
	folgenden Funktionsmerkmalen

- 	Windows -Oberfläche des Standards
Windows 95/98(, Windows NT( oder Windows 2000(

-	Diagramme aller Schalthandlungen

-	Grafische Darstellung

(	aller gemessenen Leistungsmittelwerte

(	der Tagesmaxima mindestens der letzten 2 Jahre

(	der Monatsmaxima mindestens der letzten 10 Jahre

(	der Arbeitsverbräuche aufgegliedert in Tarifzeiten als Balken- oder Tortendiagramme

(	der Verbraucherlaufzeiten-	Ausgabe aller Grafiken über Drucker

-	chronologische Protokollierung von Alarm- und Systemmeldungen

Fabrikat: GOSSEN METRAWATT

Typ: Z302B	Stk.	€..................	€.................

2.2.2	Bedien- und Auswerte-PC mit 
	folgender Mindestkonfiguration

- 	Desktop oder Miditower Intel PIII, 1,26 GHz

-	256 MB SDRAM

-	HDD 40 GB

-	CD-ROM 52-fach

-	Floppy 3,5”

- 	Watchdog Karte

-	Tastatur, Maus

-  	Monitor 17”

-	Betriebssystem MS-Windows 2000 Pro

-	Datenbank MS Access 97 (Run-Time)

Fabrikat: GOSSEN METRAWATT

Typ: U1500 Bedienstation	Stk.	€..................	€.................

2.2.4	Farbtintenstrahldrucker

- 	DIN A4

-	mindestens 300x300 dpi Auflösung bei Farbdruck

-	Anschlusskabel 5 m

-	Druckersoftware

Fabrikat: GOSSEN METRAWATT

Typ: U1500 Grafikdrucker	Stk.	€..................	€.................

2.2.5	Modem für Bedien- und Auswerte-PC
	zur Fernwartung

- 	Industriestandard 56k

-	Postzulassung

-	Software

Fabrikat: GOSSEN METRAWATT

Typ: U1500 Datenmodem	Stk.	€..................	€.................

Summe Systembedienung und Visualisierung			€_________

2.3	Installation der Systemkomponenten

2.3.1	Schaltschrank für GOSSEN METRAWATT
Maximumoptimierungssystem U1500

- 	Schutzklasse IP 53 nach DIN 40 050

-	Pulverbeschichtung ähnlich RAL 7032

-	Grundgestell

(	BxHxT 600x2000x600 mm

(	zwei Seitenwände mit Schnellverschluss

(	Sockel (100 mm)

(	Montageplatte verz.

(	Kabeleinführungsbleche unten

(	Acrylglas-Vordertür mit Schwenkhebelgriff

(	Erdungsset, Potentialausgleich der Schrankteile

(	Plantasche

(	Kabelabfangschiene

Fabrikat: Rittal

Typ:	1 Stk.	€..................	€.................

2.3.2	Wandschrank für GOSSEN METRAWATT
Maximumoptimierungssystem U1500

- 	Schutzklasse IP 54 nach DIN 40 050

-	Pulverbeschichtung ähnlich RAL 7032

-	BxHxT 600x760x210 mm

-	Montageplatte verz.

-	Flanschplatte im Gehäuseboden

-

Fabrikat: Rittal

1 Stk.	€..................	€.................

2.3.3	Einbau aller Systemkomponenten
	in Schaltschrank inkl. interne Verdrahtung
	ohne Anschluss der zu steuernden
	Betriebsmittel

Stk.	€..................	€.................

2.3.4	Anschluss der zu steuernden Betriebsmittel an die
	GOSSEN METRAWATT Systemkomponenten

Stk.	€..................	€.................

2.3.5	Anschluss der Steuerleitungen
	an die zu steuernden Betriebsmittel

Stk.	€..................	€.................

2.3.6	Installation des Bedien- und Auswerte-PC
	inkl. Softwareinstallation
	und Anschluss des Grafikdruckers

Stk.	€..................	€.................

2.3.7	Installation des Modems zur Fern-
	wartung incl. Software

Stk.	€..................	€.................

optional falls dies nicht durch den
Energieversorger erfolgt:

2.3.8	Installation des Meßsystems für die
	Leistungsbezugsmessung

Stk.	€..................	€.................

Summe Installation der Systemkomponenten			_________

2.4	Allgemeine Kosten

2.4.1	Inbetriebsetzung sämtlicher Anlagen-
	komponenten und des Gesamtsystems
	und Einweisung der Bedienpersonals

1 Psch.	€..................	€.................

2.4.2	Dokumentation

- 	3-fache Ausfertigung als Schwarzpausen

-	1-fach auf Datenträger

1 Psch.	€..................	€.................

2.4.3	Abstimmung der Installation mit den betreffenden

Gewerken

1 Psch.	€..................	€.................

2.4.4	Trennrelais für EVU-Signale

3-fach

1 Stck.	€..................	€.................

2.4.5	Nachweis der Leistungsbegrenzung unter
	Einbeziehung des Bedienpersonals

- 	Protokoll der durch das System aufgezeichneten
Messwerte 2 Wochen vor aktivierter Betriebs-
mittelsteuerung

- 	Protokoll der durch das System aufgezeichneten
Messwerte 2 Wochen nach aktivierter Betriebs-
mittelsteuerung

1 Psch.	€..................	€.................

Summe Allgemeine Kosten			_________

Gesamtkosten Maximumanlage	....... Optimierungskanäle	_________