## PORTADA
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD EN LA ISLA DE MARGARITA
SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (IPC) PARA LA INSTALACIÓN DE DOS (2) UNIDADES DE GENERACIÓN GE MS 7001EA DE 85 MW EN LA PLANTA DE GENERACIÓN JUAN BAUTISTA ARISMENDI ASOCIADA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN EN MARGARITA
HOJA DE DATOS P-1004/1005 A/S BOMBAS DE COMBUSTIBLE LIMPIO
Rev. | Fecha | Breve Descripción del Cambio |  |  | Total Pág. | Elab. por CONSORCIO LA RAISA JBA | Rev. por CONSORCIO LA RAISA JBA | Aprob. por EDC
a | 2011-03-03 | EMISIÓN PARA COMENTARIOS |  |  | 8 | C.B. / T.K.
REVISADO POR CONSORCIO LA RAISA JBA: |  |  | APROBADO POR CONSORCIO LA RAISA JBA: | REVISADO POR EDC: |  |  | APROBADO POR EDC:
FIRMA: |  |  | FIRMA: | FIRMA: |  |  | FIRMA:
NOMBRE: Chris Brown |  |  | NOMBRE: Tom Koontz | NOMBRE: J. A. Castillo |  |  | NOMBRE: M. Monticelli

## 100-V09-M 2 DE 8
1
2 | [5 empty] | N° 002929 / 165 |  |  |  | Hoja 2 de 8 |  | B
3 | [5 empty] | Item N° : |  |  | Hoja de datos: | AGM-02-0211-HDE-M-0002 |  | B
4 | [5 empty] | Requisición N° :
5 | BOMBAS CENTRÍFUGAS |  |  |  |  | Orden de Compra:
6 | HOJA DE DATOS |  |  |  |  | Anexo: |  |  | DTI: |  |  | B
7 | Aplicable a:
8 | Cliente: | C. A. Electricidad de Caracas |  |  | Nombre Proyecto: |  | Planta de Generación Juan Bautista Arismendi |  |  |  |  | B
9 | Servicio: | Combustible |  |  | Lugar: |  |  | Total Equipos Requeridos: |  | 4 | (Nota a) | B
10 | Tamaño / Tipo: | Centrifuga Horizontal |  |  | Unidad: Combustible Limpio |  |  |  | N°. Etapas:
11 | Proveedor: |  |  |  | Modelo: |  |  |  | Serial N°.:
12 | NOTA: | Informacion a ser completada por El Proveedor
13 | GENERAL
14 | Op. De bombas en (Paralelo) |  | N/A (Nota a) |  | N°. Motor : |  | PM-1004 A/S - PM-1005 A/S |  | N°. Turbinas: |  | N / A | B
15 | (Series) con |  | N / A |  | Para bombas N°.: |  | P-1004 A/S - P-1005 A/S |  | Para bombas N°.: |  | N / A | B
16 | N°de engranajes.: |  | N / A |  | N° Partida del motor.: |  |  |  | N°. Partida turbina: |  | N / A
17 | Engranajes sum. por: |  | N / A |  | Motor sum. por: |  | El Proveedor |  | Turbina sum. por: |  | N / A
18 | Engranajes montados por: |  | N / A |  | Motor montado por: |  | El Proveedor |  | Turbina montada por: |  | N / A
19 | H:D engranes N°.: |  | N / A |  | H.D Motor N°.: |  |  |  | H:D Turbina Nº: |  | N / A
20 | CONDICIONES DE OPERACIÓN | [5 empty] | DATOS DE UBICACIÓN Y SERVICICOS (CONT)
21 | FLUJO (m³/h): | [5 empty] | Fuente de agua |  | No disponible |  |  | B
22 | Mínimo: | 5.45 | Normal : | 27.3 | Nominal : | 34.1 | Concentración de Cloruros (ppm): |  | N/A |  |  | B
23 | [6 empty] | Aire Instr. Presión (kPa): |  | N/A |  |  | B
24 | Presión de Succión Nominal / Máxima (kPa-g): |  |  | 0 / 172
25 | Presión descarga (kPa-g): |  |  | 105.22 |  |  | LIQUIDO |  |  |  |  | B
26 | Presión diferencial (kPa): |  |  | 105.22 |  |  | Tipo/Nombre del fluído : |  | Combustible Limpio
27 | Cabezal Diferencial (m): |  |  | 74.17 |  |  |  |  | Normal: | MAX: | MIN:
28 | Npsha (m): |  |  | 4.39 |  |  | Temp. Bombeo (°C) |  | 27.3
29 | Condiciones de arranque: | [5 empty] | Densidad Rel. (Grav.Especif) |  | 0.864 | 0.864 | 0.864
30 |  | Servicio:
31 | [6 empty] | Presión de Vapor : |  | 0.0689 |  | (kPa)
32 | DATOS DEL SITIO | [5 empty] | Calor específico : |  | 1750 |  | (kJ/kgºC)
33 | Localización: | [5 empty] | Viscosidad : |  | 2.436 |  | cP
34 |  | Interior |  | Tropical |  |  | Max. Viscosidad : |  | 2.436 |  | cP
35 |  | Intemperie |  | Ambiente marino |  |  | Agente corrosivo erosivo:
36 |  | Bajo techo |  | Seco |  |  | Concentración Cloruros : |  | 0 |  | ppm
37 |  | Mezzanine |  | Otro |  |  | Concentración H2S : |  | N/A |  | ppm
38 | Clasificación Area Elec: | [5 empty] | Liquido: |  | Peligroso
39 | Clase: | Grupo: |  | Division: |  |  |  |  | Inflamable
40 | [8 empty] | Otro
41 | Datos del sitio:
42 | Altitud (m.s.n.m.) | 5.8 | Barometrica: | 101,3 | (kPa) |  | COMPORTAMIENTO
43 | Rango Temp. Amb. Min / Max / Prom (ºC) : |  |  | 22.5/27/36.5 |  |  | No. Curva propuesta: |  |  | RPM
44 | Humedad Relativa: Min / Max / Prom (%): |  |  | 74/74/74 |  |  | Diam. Nom. Impulsor Max/Nom/Min (mm)
45 | Condiciones Inusuales: | [5 empty] | Potencia Nom (kW):
46 |  | Polvo |  | Vapores |  |  | Eficiencia (%):
47 |  | Otro |  |  |  |  | Flujo minimo continuo m³/h (gpm):
48 | Condiciones de los servicios: | [5 empty] | Termico |  | Estable
49 | Vapor | Accionadores |  | Calentadores |  |  | Región de operación preferente m³/h (gpm):
50 | Min | (kPa g) | (°C) | (kPa g) |  | (°C) | Región de operación permisible m³/h (gpm):
51 | Normal | (kPa g) | (°C) | (kPa g) |  | (ºC) | Carga Max @ Impulsor nominal:
52 | Max | (kPa g) | (°C) | (kPa g) |  | (°C) | Pot.Max @ Impulsor nominal :
53 | Electricidad: | [5 empty] | NPSHR a Cap. Nominal:
54 |  | Accionador | Calentador | Control |  |  | ( ) Vel.especifica succión: |  | ≤ 11000 USC
55 | Voltaje | 480 |  |  |  |  | Nivel Ruido MAX Req.: |  | <85 dBA a 1 m |  | (dBa)
56 | Hertz | 60 |  |  |  |  | Nivel Ruido Max. Estable: |  |  |  | (dBa)
57 | Fase | 3 |  |  |  |  | Observaciones
58 | Agua enfriamiento:
59 | Temp. entrada | N/A | Max. Retorno | N/A |  | (°C) | Potencia Hidráulica kW (HP) |  |  | 3,16(4,23) |  | B
60 | Pres. Normal | N/A | Diseño | N/A |  | kPa (kg/cm2 ) | Presión de Shut-off kPa (kg/cm2 ): |  |  | 1342,90 (13,69) |  | B
61 | Min. Retorno | N/A | Max.Perm DP | N/A |  | kPa (kg/cm2 )
62 | Notas:
63 | a.- | System designed to forward diesel to Frame 7EA, Units 1 & 2, using layout and conditions as advised by Inlemeca. | [9 empty] | B
64 |  | Fluid specifications from AGM-02-0211-PLA-P-3801 | [9 empty] | B
65
66 | REVISION | a | o | B
67 | FECHA | 2011-03-03
68 | PREPARADO | CB
69 | REVISADO | TK
70 | APROBADO
Note on D14: ihernandez: Angel por favor, verificar esta nota. Gracias
Propuesta
Compra
Como construido
Req. Prot.amb
Tropicalizacion Requerida
Proyecto
Propuesta
Si
No
Continuo
Intermitente (Arranque/ Dia)

## 100-V09-M 3 DE 8
1
2 | [5 empty] | N° 002929 / 165 |  |  |  | Hoja 3 de 8
3 | [5 empty] | Item N° : | 0 |  | Hoja de datos: | AGM-02-0211-HDE-M-0002
4 | [5 empty] | Requisición N° : | AGM-02-0211-RQM-M-3B07
5 | BOMBAS CENTRIFUGAS |  |  |  |  | Orden de Compra:
6 | HOJA DE DATOS |  |  |  |  | Anexo: |  |  | DTI:
7 | CONSTRUCCION | [5 empty] | CONSTRUCCION (CONT.)
8 | Estándares Aplicables: | [5 empty] | Diam.Eje los cojinetes (mm.):
9 |  | ANSI |  | OTRO |  |  | Distancia entre centro de cojinetes (mm.):
10 |  | HIDRAULIC INSTITUTE |  |  |  |  | Espacio entre cojinetes e impulsor (mm.):
11 | ( ) Tipo de Bombas: | [5 empty] | Observaciones:
12
13 | [6 empty] | Acoplamiento:
14 | [6 empty] | Marca
15 | [6 empty] | ( ) Modelo
16 | [6 empty] | Rating
17 |  | Otro: |  |  |  |  | Lubricación
18 | Boquilla de conexión: | [5 empty] | ( ) Req. Del limite flotador
19 |  |  | Brida |  |  |  | ( ) Long. Espaciador (mm)
20 |  | Tamaño | Clasificación |  | Cara | Posición | ( ) Factor de Servicio
21 | Succión | Por Proveedor | 150 |  | FF | AXIAL
22 | Descarga | Por Proveedor | 150 |  | FF | SUPERIOR | Medio acoplamiento del accionador montado por:
23 | Balance | [6 empty] | Fab. Bomba |  | Fab. Accionador
24 | Drum | [6 empty] | Comprador |  | Acoplamiento por API 671
25 | [6 empty] | Base:
26 | Conexiones de la carcasa: | [6 empty] | Nº de la base API
27 |  |  | N°. |  | Tamaño (NPS) | Tipo
28 | Drenaje |  |  |  | 1/2 | NPT | Sin GROUTING (Construction):
29 | Venteo |  |  |  | 1/2 | NPT | Observaciones:
30 | Manometro
31 | termometro
32 | Termometro
33 | Calentamiento
34 | Balance / Fuga | [5 empty] | MATERIAL (Nota 3)
35 | Req. Rosca cilindrica: | [5 empty] | Tipo : | C1
36 | Montaje de la carcasa: | [5 empty] | Temp. Min. Diseño del metal:
37 |  | Linea de centro |  |  | Cerca linea de centro |  | Barril / Carcasa: | AUS SS |  | Impulsor: | AUS SS
38 |  | Pie |  |  | Placa de montaje separada |  | Eje:
39 |  | En linea |  |  |  |  | Difusores:
40 | Corte de la carcasa: | [5 empty] | Espaciadores del cople
41 |  | Axial |  |  | Radial |  | Diafragmas (discos) del cople
42 | Tipo de carcasa:
43 |  | Voluta sencilla | Voluta Multiple |  |  | Difusor
44 |  | Cantiliver | Entre cojinetes |  |  | Barril | Observaciones:
45 | Presión de diseño de la carcasa:
46 | Presión Max. Trab. Perm. |  |  |  | kPa (kg/cm2 )
47 |  | @ |  |  | (ºC)
48 | Presión de prueba hidrostática: |  |  |  | kPa (kg/cm2 ) |  | COJINETES Y LUBRICACION
49 | [6 empty] | Cojinete (Tipo / Numero):
50 | Regiones en la Succión/Descarga @ presión max. trab. perm.(MAWP): | [5 empty] | Radial:
51 | MAWP |  | kPa (kg/cm2) |  |  |  | Empuje:
52 | [6 empty] | Rev. Y aprob. Dimensiones cojinete empuje
53 | Rotación: (Vista desde el acoplamiento) | [5 empty] | Lubricación:
54 |  | CW |  |  | CCW |  | ( ) | Grasa | Inundado | Anillo de aceite | Purgado
55 | Impulsor asegurado individualmente | [6 empty] | Forzada |  | Neblina de aceite
56 | Observaciones:
57 | [6 empty] | Nivel de aceite const.
58 | Pernos P/Cimentación o anclaje bomba en linea | [5 empty] | Sist. De lubricación presurizado:
59 | Eje: | [6 empty] | API-610 |  | API-614
60 | Diam. de Eje en el acoplamiento |  |  |  | (mm.)
61 | [6 empty] | ( ) Grado ISO Visc. Aceite
62
63 | Notas:
64 | API Schedule 12 flush seal. Fabricated Steel C-channel base mounted on skid.
65
66 | REVISION | a | o | B
67 | FECHA | 2011-03-03
68 | PREPARADO | CB
69 | REVISADO | TK
70 | APROBADO
Proyecto
Propuesta
Si
No

## 100-V09-M 4 DE 8
1
2 | [5 empty] | N° 002929 / 165 |  |  |  | Hoja 4 de 8
3 | [5 empty] | Item N° : | 0 |  | Hoja de datos: | AGM-02-0211-HDE-M-0002
4 | [5 empty] | Requisición N° : | AGM-02-0211-RQM-M-3E07
5 | BOMBAS CENTRIFUGAS |  |  |  |  | Orden de Compra:
6 | HOJA DE DATOS |  |  |  |  | Anexo: |  |  | DTI:
7 | COJINETES Y LUBRICACION (CONT.) | [5 empty] | SELLO MECANICO O EMPAQUE (CONT.)
8 | ( ) Req.Calent.aceite:
9 |  | Electrico |  | Vapor |  |  | Presión de vapor kPa (psi): |  |  | @
10
11 | Presión aceite mayor a la presión del refrigerante | [5 empty] | Flujo NOM./MAX/MIN : |  |  |  | m³/h (gpm)
12 | Observaciones: | [5 empty] | Presión Req. MAX / MIN : |  |  |  | kPa (kg/cm2 )
13 | [6 empty] | ( ) Temp. Req. MAX / MIN : |  |  |  | (ºC)
14 | [6 empty] | Fluido de lavado:
15 | SELLO MECANICO O EMPAQUE | [5 empty] | Fluido
16 | Datos del sello: según API-682: | [5 empty] | Flujo nominal (m³/s):
17 |  | Ver hoja de datos API-682 (Anexa) |  |  | Empaque | Nota 1
18 |  | Sello diferente a API-682 |  |  |  |  | Tubería de los sellos:
19 | Appendix H Código del sello | [5 empty] | Plan de lavado al sello:
20 | ( ) Fabricante del sello | [6 empty] | ( ) Tubing |  | ( ) Acero al carbono
21 | ( ) Tamaño y tipo: | [6 empty] | ( ) Tubo |  | ( ) Acero inox
22 | ( ) Código del fabricante | [5 empty] | Plan de lavado aux.:
23 | ( ) Datos cámara del sello: | [6 empty] | ( ) Tubing |  | ( ) Acero al carbono
24 | Temperatura (ºC) | [6 empty] | ( ) Tubo |  | ( ) Acero inox
25 | Presión kPa (kg/cm2 ) | [5 empty] | Ensamble de tuberia:
26 | Flujo m³/s (m³/h): | [6 empty] | ( ) Roscada |  | ( ) Unida
27 | Tamaño cámara del sello: | [6 empty] | ( ) Bridada Socket weld |  | ( ) Soldada
28 | Long Total (mm.): | [6 empty] | ( ) Accesorios
29 | Long Claro (mm.): | [5 empty] | Manometro (Plan 52/53):
30 | Construcción sello: | [5 empty] | ( ) Interruptor Nivel (Plan 52/53) Tipo:
31 | Material camisa | [6 empty] | Ind.de nivel (Plan 52/53) |  | Term (Plan 21,22,23,32,41)
32 | Material Prensaestopas | [6 empty] | Intercambiador de calor (Plan 52/53)
33 | Dispositivo Aux. de sellado | [5 empty] | Observaciones:
34 | ( ) Req.chaqueta de enfriamiento:
35 | ( ) Conexión de la brida : | [5 empty] | Datos de la empacadura: |  | Por El Proveedor
36 | [6 empty] | Proveedor (Marca)
37 | [6 empty] | Tipo
38 | [6 empty] | Tamaño
39 | [6 empty] | N° de anillos
40 | [6 empty] | Req.Iny.en la empaquetadura
41 | REQ. FLUIDO DE SELLADO Y DISPONIBILIDAD DE LIQ: | [5 empty] | Flujo (m³/s): |  | @ |  | (°C)
42 | Nota: NO UTILIZAR SI EL LIQ. BOMBEADO SE USA PARA EL SELLO | [5 empty] | Anillo linterna
43 | [6 empty] | TUBERIA DE VAPOR Y AGUA DE ENFRIAMIENTO
44 | Temp de suministro MAX / MIN (ºC): | [5 empty] | ( ) Plan Tub. Agua Enf.: |  | N / A
45 | Densidad Rel. (Grav. Esp): |  |  | @ |  | (°C) | Req. Agua enfriamiento: |  |  |  |  | B
46 | Fluido: | [5 empty] | Chaquetas sello a cojinete |  |  |  | m³/s (m³/h)
47 | Calor específico (Cp) (J/KgºK) : | [7 empty] | @ |  | kPa (kg/cm2 )
48 | Presión Vapor kPa a (kg/cm2 a): |  |  | @ |  | (°C)
49 |  | Peligroso |  | Inflamable |  |  | Enfriador del sello |  |  |  | m³/s (m³/h)
50 |  | Otro: | [6 empty] | @ |  | kPa (kg/cm2 )
51 | Flujo NOM./ MAX / MIN m³/s (m³/h):
52 | Pres. Req. MAX / MIN kPa (kg/cm2 ): | [5 empty] | Lavado |  | m³/s (m³/h) @ |  | kPa (kg/cm2 )
53 | Temp. Req. MAX / MIN (ºC):
54 | [6 empty] | Agua enf. Total |  |  |  | m³/s (m³/h)
55 | Fluído de barrera / Buffer :
56 | Temp. Suministro MAX / MIN (ºC): | [5 empty] | Tub. Vapor
57 | Densidad Rel (grav. Esp): |  | @ |  |  | (°C) | Comentarios:
58
59
60 | Notas:
61 | 1.- | La bomba deberá cumplir con la Especificación de Bombas Centrífugas Generales N°. AGM-02-0211-ESP-M-3B07
62 | 2.- | [10 empty] | B
63 | 3.- | El proveedor deberá verificar la selección de materiales y confirmar su aplicación de acuerdo al servicio
64 | 4.- | El conjunto Motor-Bomba, base y accesorios deberán cumplir con la Especificación de Aplicación de Pintura N°. AGM-02-0211-ESP-M-000\2
65
66 | REVISION | a | o | B
67 | FECHA | 2011-03-03
68 | PREPARADO | CM
69 | REVISADO | TK
70 | APROBADO
Peligroso
Inflamable
Otro
Tubing
Tubo
Iny.Flui (F)
Calent. (H)
Lavado (Q)
Balance (E)
Drenado (D)
Enfriamiento (C)
Fuga (L)
Iny. Fluido Ext. (X)
Iny.Flu Barrera (B)
Fluid Bombeado(P)
Lubricacion (G)
Proyecto
Propuesta
Si
No

## 100-V09-M 5 DE 8
1
2 |  |  |  |  | N° 002929 / 165 |  |  |  | Hoja 5 de 8
3 |  |  |  |  | Item N° : | 0 |  | Hoja de datos: | AGM-02-0211-HDE-M-0002
4 |  |  |  |  | Requisición N° : | AGM-02-0211-RQM-M-3E07
5 | BOMBAS CENTRIFUGAS |  |  |  | Orden de Compra:
6 | HOJA DE DATOS |  |  |  | Anexo: |  |  | DTI:
7 | INSTRUMENTACION |  |  |  |  | OTROS REQUERIMIENTOS DEL COMPRADOR
8 | Vibración:
9
10 | [5 empty] | Req. Juntas de coordinación
11 | [5 empty] | Rev. Dibujos cimentación
12 | [5 empty] | Rev. Dibujos de tuberia
13 | [5 empty] | Verificación de tubería
14 | [5 empty] | Verificación de alineamiento inicial
15 | Comentarios: |  |  |  |  | Rev. Alineamiento a temperatura de operación
16 | [5 empty] | Aprob. Diseño de conexiones
17 | Temperatura y presión:
18
19 | [5 empty] | Notas:
20
21 | [5 empty] | 1.- | El conjunto Motor-Bomba, base y accesorios deberá cumplir
22 | [6 empty] | con la Especificación de Aplicación de Pintura
23 | [6 empty] | N°. AGM-02-0211-ESP-M-0002
24
25 | Tipo de manómetro:
26 | Localización
27 | Comentarios:
28
29 | EXISTENCIA DE REPUESTOS
30 |  | Para arranque |  | Mantenimiento normal
31 | Especificar: | PRE - ARRANQUE , ARRANQUE Y DOS AÑOS DE OPERACIÓN CONTINUA
32
33
34 | PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA
35
36
37
38 | Bomba:
39 | Prep. Sup. Bomba
40 | Primario
41 | Acabado
42 | Base común:
43 | Prep. Sup. Base
44 | Primario
45 | Acabado
46 | Embarque:
47
48
49 | Empaque del rotor de repuesto:
50 | Tipo de prep. Para embarque
51 | Comentarios:
52
53 | PESOS (Kg)
54
55 | ACCIONADO POR MOTOR:
56 | Peso Bomba
57 | Peso base
58 | Peso motor
59 | Peso engranes
60 | Peso total
61 | ACCIONADO POR TURBINA
62 | Peso base
63 | Peso Turbina
64 | Peso engranes
65 | Peso total
66 | REVISION | a | o | B
67 | FECHA | 2011-03-03
68 | PREPARADO | CB
69 | REVISADO | TK
70 | APROBADO
FORMULARIO 002846-100-V09-E Rev. 0 16/04/09
No Contacto (API 670)
Transductor
Superficie Plana requerida
Solamente preparación para montaje
H.D API-670 (ANEXA)
Monitores y cables
Temp. Del metal cojinete radial
Temp. Del metal cojinete empuje
Sólo preparación conexiones para instrumentos
H.D API 670
Termómetro (con termopozo)
Otro
Proyecto
Propuesta
Si
No
Estandar del fabricante
Otro (Ver Nota 1)
Domestico
Exportación
Req. Caja Export.
Almacenamiento intemperie más de 6 meses

## 100-V09-M 6 DE 8
1
2 | [5 empty] | N° 002929 / 165 |  |  |  | Hoja 6 de 8
3 | [5 empty] | Item N° : | 0 |  | Hoja de datos: | AGM-02-0211-HDE-M-0002
4 | [5 empty] | Requisición N° : | AGM-02-0211-RQM-M-3E07
5 | BOMBAS CENTRIFUGAS |  |  |  |  | Orden de Compra:
6 | HOJA DE DATOS |  |  |  |  | Anexo: |  |  | DTI:
7 | OTROS REQUERIMIENTOS (CONT.) | [5 empty] | INSPECCION Y PRUEBAS (CONT.)
8
9 | Mecanismo montaje Bomba en línea | [5 empty] | Req. Inspección adicional para:
10 | Req. Rev.Dim.Cojinete hidrodinámico de empuje
11 | Req. Análisis lateral
12 | Balanceo Dinamico Rotor
13 | Montaje recipiente de sello fuera de la base
14 | Lista de instalaciones similares en propuesta
15 | Alm. Vertical del rotor de repuesto | [5 empty] | Criterio alternativo de aceptación
16 | Reporte de análisis torsional | [5 empty] | Req. Prueba dureza para:
17 | Reporte de avances
18
19 | Observaciones: | [5 empty] | Fluído de prueba hidrostática |  | Agua
20 | [6 empty] | Envio procedimientos de pruebas del proveedor
21 | [6 empty] | Registro de claros antes del ensamblaje final
22 | INSPECCION Y PRUEBAS (Nota 1) | [5 empty] | Lista de verificación de inspección
23 | Rev. Prog. Calidad del proveedor
24 | Aprob. Curva de comportamiento | [5 empty] | Observaciones:
25 | Inspección en taller
26
27 | ( ) Prueba con sello sustituto
28
29 | PRUEBA |  | NO-ATEST | ATESTIG | OBSERVACIONES
30 | Hidrostática | [5 empty] | OBSERVACIONES GENERALES
31 | Comportamiento
32 | NPSH | [5 empty] | 1.- | Las pruebas de aceptación serán de acuerdo al
33 | Prueba Unidad completa | [6 empty] | Instituto Hidraulico Nivel "A"
34 | Prueba de nivel de ruido
35
36 | Pruebas de cargas boquilla
37 | Prueba de resonancia
38 | Cojinetes
39 | Inspección cojinetes
40 | Hidrodinámicos
41 | Después de prueba
42 | Prueba al equipo auxiliar
43
44 | Limpieza antes
45 | ensamblaje final
46
47
48
49 | Req. Certificado del material
50
51
52
53 | Req. Aprob. Procedimiento de reparación carcasa
54
55 | Req. Inspección conexiones soldadas
56
57
58
59
60 | Req. Inspección fundiciones
61
62
63
64
65
66 | REVISION | a | o | B
67 | FECHA | 2011-03-03
68 | PREPARADO | CB
69 | REVISADO | TK
70 | APROBADO
FORMULARIO 002846-100-V09-E Rev. 0 16/04/09
Part. Magnéticas
Carcasa
Radiografía
Liquido Penetrantes
Ultrasonido
Otro
Impulsor
Eje
Part. Magnéticas
Part. Magnéticas
Radiografía
Radiografía
Liquido penetrante
Liquido Penetrante
Ultrasonido
Ultrasonido
Proyecto
Propuesta
Si
No
Si

## Motor 7 DE 8
1
2 | [10 empty] | N° 002929 / 165 | [6 empty] | Hoja 7 de 8
3 | [10 empty] | Item N° : |  | 0 |  |  | Hoja de datos: | AGM-02-0211-HDE-M-0002
4 | [10 empty] | Requisición N° : |  | AGM-02-0211-RQM-M-3E07
5 | BOMBAS CENTRÍFUGAS | [9 empty] | Orden de compra: | [5 empty] | Item Motor:
6 | (MOTOR ELÉCTRICO) HOJA DE DATOS | [9 empty] | Anexo: |  |  |  |  | DTI:
7 | Aplicable a:
8 | Cliente: |  |  | C. A. Electricidad de Caracas |  |  |  | Nombre Proyector: |  | Planta de Generación Juan Bautista Arismendi
9 | Servicio: |  |  | Agua Desmineralizada |  |  |  | Lugar: | El Guamache, Munip. Tubores. Estado Nueva Esparta |  |  |  |  | Total Equipos Requeridos: |  |  | Cuatro (04)
10 | Tamaño / Tipo: |  |  | Por el Proveedor |  |  |  | Unidad: | Sistema de Desmineralización |  |  |  |  | N°. Etapas:
11 | Proveedor: | [6 empty] | Modelo: | [5 empty] | Serial N°.:
12 | NOTA: |  |  | Indica Informacion a ser completada por el Comprador | [7 empty] | Por Fabricante |  |  | ( ) Por Fab o Comprador
13 | DATOS DE DISEÑO DEL MOTOR
14 | Datos Básicos: | [9 empty] | Cerramiento:
15 |  | Voltaje | 480 | Fase | 3 | Hertz | 60 |  |  |  |  | Class |  | Grupo |  |  | Exp.Proof
16 |  | Placa de Identificación |  |  |  | kW | Factor de Servicio |  | 1 |  |  | TEFC |  | WP-I |  |  | WP-II
17 |  | RPM: |  | Syn. |  |  | F.L. |  |  |  |  | Abierto a Prueba de Goteo |  |  |  |  | TEAAC
18 |  | Clase de Aislamiento |  |  |  | Tipo |  |  |  |  | Sistema Accionamiento: |  |  |  | Conex. Directa
19 |  | Temp Rise: |  |  | °C | Sobre |  | °C | [6 empty] | Reductor
20 | [14 empty] | Otros:
21 | Datos del Sitio:
22 |  | Área |  |  |  | No Peligroso |  | X |  |  | Montaje:
23 |  | Mezcla Atmosférica | [9 empty] | Horizontal
24 |  | T. Rating |  |  |  |  | Altitud | 5.8 |  | m.s.n.m |  | Vertical
25 |  | Temp. Ambiente: |  | 22.5/27/36.5 |  | °C | [6 empty] | Eje Arriba |  |  |  | Eje Abajo
26 | [11 empty] | Montaje de Pie
27 | Arranque: | [10 empty] | Montado en Brida |  |  | NEMA |  |  | Brida
28 |  |  | Pleno Voltaje |  |  | Volt Reducido |  |  | %
29 |  |  | Cargado |  |  | No Cargado |  |  |  |  | Características de Torque:
30 |  |  | Voltaje Dip | [8 empty] | Diseño según NEMA B |  |  |  | Otros
31 |  |  | Carga por inercia y Veloc Torque por NEMA MG-1
32 | ACCESORIOS
33
34 | Detector Temperatura de Devanado: | [10 empty] | Motor Dispuesto para Protección dif.:
35 |  | Tipo RTD: |  | No./Fase | [8 empty] | Método autobalanceado Corriente Primaria
36 |  |  | Resistencia de Material | [5 empty] | Ohms |  |  |  | Descripción C.T
37 | Selector e Indicador por: |  |  |  |  | Comprador |  |  | Fabricante |  |  |  | Cables Extendidos |  |  | Longitud |  | m
38 |  | Sistema de 3 Cables |  |  |  | Sistema de 2 Cables | [5 empty] | Supresores Capacitivos
39 |  | Termocupla No./Fase | [9 empty] | Descargadores de Sobretensión
40 |  |  | Tipo | [8 empty] | Dispositivos Vibración
41 |  | Termsistor: No./Fase | [10 empty] | Solo Perforación para Sonda
42 |  |  | Tipo | Coef. De Temp. Positivo |  |  |  | Coef. Temp. Negativo |  |  |  |  | Sonda Instalada
43 |  |  | Switche de Temp: |  |  | Si | No | [5 empty] | Switche
44 |  | Max. Temp. Devanado del Estator: | [10 empty] | Reseteo Manual |  |  | Reseteo Eléctrico
45 |  |  |  | °C Para Alarma |  |  | °C Para Apagado |  |  |  | Caja de Conexión principal dimensionada para:
46 |  | Switche Térmico de Temperatura No./Fase | [9 empty] | Cables Ppales de Alimentación |  |  |  |  | Tipo:
47 |  |  |  | Contactos Abiertos |  |  |  | Contactos Cerrados |  |  |  |  | Aislado |  |  | No Aislado
48 |  | Dispositivos de Temp. Rodamientos | [9 empty] | C.T´s para Protección Dif. |  |  |  |  | Montado por:
49 |  |  | Solo Proveerlos | [8 empty] | Supresores Capacitivos |  |  |  |  | Montado por:
50 |  |  | RTD´s | [8 empty] | Descargadores de Sobretensión |  |  |  |  | Montado por:
51 |  |  | Termómetro tipo Dial | [8 empty] | C.T. para Amperímetro |  |  |  |  | Montado por:
52 |  |  | Contactos de Alarma | [8 empty] | Espacio para conos de Alivio
53 |  |  | Ubicación | [8 empty] | Filtros de Aire
54 |  |  | Descripción | [9 empty] | Fab. |  |  |  | Tipo
55 |  |  | Seteo | @ |  | °C | Alarma |  | °C |  |  |  | Proveer solo
56 | [6 empty] | Apagado |  | °C |  |  | Conexión de Tierra
57 |  | Calentadores de Espacio | [10 empty] | Perforado y Tapado en la Caja
58 |  |  |  | kW |  | Volts |  | Fase |  | Hertz |  |  | Oreja de Tierra |  | Tamaño
59 |  |  | Max. Temp. Carcaza |  |  | °C | [5 empty] | Tapon de Drenaje
60
61
62
63
64
65
66 | REVISION |  |  | a | o |  | B
67 | FECHA |  |  | 2011-03-03
68 | PREPARADO |  |  | CB
69 | REVISADO |  |  | TK
70 | APROBADO
FORMULARIO 002846-100-V09-E Rev. 0 16/04/09
Propuesta
Compra
Como construido
Proyecto
Propuesta
Si
No

## Motor 8 DE 8
1
2 | [10 empty] | N° 002929 / 165 | [6 empty] | Hoja 8 de 8
3 | [10 empty] | Item N° : | 0 |  |  |  | Hoja de datos: | AGM-02-0211-HDE-M-3G07
4 | [10 empty] | Requisición N° : |  | AGM-02-0211-RQM-M-3E07
5 | BOMBAS CENTRÍFUGAS | [9 empty] | Orden de compra: | [5 empty] | Item Motor: | PM-0403 A/S
6 | (MOTOR ELÉCTRICO) HOJA DE DATOS | [9 empty] | Anexo: |  |  |  |  | DTI:
7 | Aplicable a:
8 | Cliente: |  |  | C. A. Electricidad de Caracas |  |  |  | Nombre Proyector: |  | Planta de Generación Juan Bautista Arismendi
9 | Servicio: |  |  | Agua Desmineralizada |  |  |  | Lugar: | El Guamache, Munip. Tubores, Estado Nueva Esparta |  |  |  |  | Total Equipos Requeridos: |  |  | Cuatro (04)
10 | Tamaño / Tipo: |  |  | Por el Proveedor |  |  |  | Unidad: | Sistema de Desmineralización |  |  |  |  | N°. Etapas:
11 | Proveedor: | [6 empty] | Modelo: | [5 empty] | Serial N°.:
12 | NOTA: |  |  | Indica Informacion a ser completada por el Comprador | [7 empty] | Por Fabricante |  |  | ( ) Por Fab o Comprador
13 | INSPECCIÓN, PRUEBAS Y LIBERACIÓN
14 | Todas las inspecciones y pruebas deben incorporarse en los libros de aseguramiento de calidad
15 | [6 empty] | REQUER. | ATEST. | ACOPLE
16 |  | Inspección en Taller | [7 empty] | Suministrado por:
17 |  | Prueba de Rutina ("B" Motor) | [7 empty] | Fab.
18 |  | Prueba de Completa ("A" Motor) | [8 empty] | Fab. Motor |  |  | OEM |  | Comprador
19 |  | Prueba de Inmersión | [7 empty] | Pintura:
20 |  | Prueba Especial (Lista abajo:) | [7 empty] | Estandar del Fabricante
21 |  | Analisis de Vibraciones espectral | [7 empty] | Otro: | Nota 2
22 |  | Medición de Ruido | [7 empty] | Embarque:
23 | [9 empty] | Embalaje Doméstico |  |  |  | Embalaje para Exportación. Requiere caja de exportación
24 | [10 empty] | Almacenaje a intemperie por más de 6 meses
25
26 | DATOS DEL FABRICANTE - SUPLIDOS CON LA PROPUESTA
27 |  | Fabricante | [8 empty] | Tipo
28 |  | No. Armazón |  |  |  |  | Plena Carga RPM | [5 empty] | Código de Rotor Bloqueado
29 |  | Corriente de Rotor Bloqueado |  |  | @ | Voltaje Nominal |  |  |  |  | Torque a Plena Carga | [5 empty] | kg-m
30 |  |  |  |  | @ | 80% Voltaje
31 |  | Factor de Pot. Rotor Bloqueado | [8 empty] | Par a Rotor Bloqueado |  |  |  | % Fit
32 | [10 empty] | Par Min Aceleración |  |  |  | % Fit | & |  | % RPM
33 | [10 empty] | Par de Rompimiento |  |  |  | % Fit
34 |  |  | Carga |  | Plena | 0.75 | 0.5
35 |  | Amperios
36 |  | Eficiencia % | [8 empty] | Corriente sin carga |  |  |  |  | Amps.
37 |  | Factor de Potencia
38
39 | DATOS DEL FABRICANTE - SUMINISTRAR LUEGO DE LA ORDEN DE COMPRA
40
41 |  | Rotor Wk2 |  |  | kg-m2 | @ | Motor RPM | [5 empty] | Arranques por hora |  |  | Caliente
42 | [15 empty] | Frío
43 |  | Rodamientos |  | Extremo del Cople | [6 empty] | Parte No.
44 |  |  |  | Extremo Externo
45 |  |  |  | Empuje-Tope
46 |  |  |  | Fondo
47 | Curvas Requeridas. Basado en Motor Saturación @ Voltaje de Diseño:
48 |  | Veloc vs. Torque |  | (@ |  |  | % del Voltaje de Diseño) |  |  |  | Tiempo vs. Corriente
49 |  | Veloc vs. Factor de Potencia | [8 empty] | Velocidad vs. Corriente
50 |  | Aceleración (Motor y carga @ Voltaje Especificado)
51
52 | NOTAS:
53 | 1.- | El motor eléctrico deberá cumplir con la Especificación Técnica para Motores de Baja Tensión N°. AGM-02-0211-ESP-E-1A01
54 | 2.- | El motor eléctrico deberá cumplir con la Especificación de Aplicación de Pintura N°. AGM-02-0211-ESP-M-1A04
55 | 3.- | ELIMINADA | [16 empty] | B
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 | REVISION |  |  | a |  | o |  | B
67 | FECHA |  |  | 2011-03-03
68 | PREPARADO |  |  | CB
69 | REVISADO |  |  | TK
70 | APROBADO
Propuesta
Compra
Como construido
Proyecto
Propuesta
Si
No