Lugar:	Sala de Reuniones de CGJJSB, Vargas

Objeto:	Revisar la primera propuesta de servicios de la Empresa Derwick Associates Corp. para mantenimiento de las unidades de Plantas Picure, Guarenas y  La Raiza I y II.

ASISTENTES:

POR DERWICK ASSOCIATES CORP.:

Pedro Trebbau López

Iker Candina

Alessandro Bove

POR CORPOELEC REGION CAPITAL:

Angel Diz

Julian Gonzalo

Wilmer Leon

Jesus Liendo

Ayram Nieto

Carlos Duarte

Con la finalidad de revisar y evaluar en conjunto (Corpoelec y contratista), la primera propuesta realizada por Derwick (en idioma inglés), donde se aclararon puntos y se solicito una nueva propuesta que tiene como puntos principales los siguientes:

- La propuesta debe ser entregada en idioma español.

- Modificar el software de Mark 5, Mark6 y Allan Bradley para despliegues de pantalla en español.

- Incluir propuesta para suministro de un simulador para adiestramiento.

- Todos los manuales operativos y de mantenimiento en español.

- El gerente y especialistas de Derwick hablaran español.

- Supervisor operativo y técnico 24 horas al día.

- Licencias de software.

- Se va a entregar toda la data necesaria para el aseguramiento de la Planta.

- Se realizara el entrenamiento certificado por Derwick y se realizarán teóricas y en campo.

- Derwick entregará oportunamente la información de reportes diarios.

- Se debe incluir en la propuesta una tabla costos de servicios profesionales de especialistas tanto para los turbogeneradores como los auxiliares para casos de eventos no planificados.

- El stock de materiales propuestos es para cada año de servicio.

- La asesoría técnica incluye a todos los equipos auxiliares.

- Todo el trabajo de mantenimiento será por mano propia de Corpoelec adiestrada y  asesorada por  especialistas de Derwick.

- Incluirá en la propuesta las oficinas tipo container que Derwick considere necesario para prestar sus servicios.

- Existirá una etapa de acuerdos entre las 2 empresas  sobre las metodologías de trabajo.

- En la propuesta inicial se deberá revisar la tabla de horas de mantenimiento en gas y diesel, para los diferentes tipos de máquinas.

- Se debe colocar en la propuesta como se cobraran los eventos no programados.

- Incluir en la propuesta la adquisición de un generador de gases por cada tipo de tecnología y Planta.

- La propuesta debe estar enmarcada en un período de dos años de servicio con la posibilidad de extenderlo a 3 años.

- Se solicita ampliar organigrama por turnos de operación y mantenimiento.

- Se hará una auditoria al año.

- Las herramientas especiales serán propiedad de Corpoelec y custodiadas por Derwick hasta terminar los 2 años de contrato.

- Se revisará en la propuestas los tiempos para realizar las boroscopías según cada tecnología.

- El control anual de emisiones está incluido en la propuesta.

- Se incluirá detalles del adiestramiento del staff de Corpoelec.