Sección 4.0 Fundamentos del diseño y puntos de interconexión

4.1 Base del diseño

| Condiciones de diseño |  |
| --- | --- |
| Elevación del sitio | 100 pies. |
| Temperatura máxima del aire, | 104ºF |
| Temperatura mínima de aire, | 60ºF |
| Temperatura de diseño | 85ºF |
| Humedad relativa | 60 % |
| Velocidad de viento | 80 millas por hora |
| Potencia de turbina de gas | 75 MW neto |
| Cantidad de consumo de combustible GTG | 42.000 MCFD gas natural |
| Cantidad de Consumo de combustible líquido de GTG | 260 gpm |
| Interconexión de Alto voltaje | 230 EMPRESA |
| Almacenamiento de agua de Deesmineralizada | 126.000 Galón (6) Tanques de fibra de vidrio por el contratista |
| Sistema de aire para instrumentos | 85 SCFM por contratistas |
| Almacenamiento de aceites residuales | 10.000 Galones por Contratista |
| Almacenamiento de aguas residuales | 10.000 Galones por Contratista |
| Almacenamiento de agua sin procesar | 2.000.000 Galón Tanque CS por Contratista |
| Almacenamiento de combustible tratado | 125.000 Galón por día de almacenamiento Tanque por el propietario |

4.2 Puntos de interconexión

| Gas natural en mín. 450 psig | Propietario para proporcionar punto de interconexión fuera de los límites de planta. |
| --- | --- |
| Combustible líquido tratado | Propietario para proporcionar canalización y medición en los límites de la planta |
| Planta de agua residual | Límites de la planta. |
| Planta de residuos de aceite | Tanque de residuos aceitosos en la planta. |
| 230 KV | Conexión a la utilidad a través de estructura de punto muerto dentro de Subestación. |
| Teléfono | Límites de la planta. |
| Abastecimiento de agua sin procesar | Límites de la planta. |
| Alcantarillado sanitario | Sistema séptico existentes en los limites de la planta |
| Abastecimiento de agua contra incendios | Límites de la planta por el propietario |