## NOTAS DE CAMPO M 2011
ASINCRO CA 2011 (NOTAS DE CAMPO)
NOTAS DE CAMPO |  |  |  | DESCRIPCION | ACCION | FECHA | INSPECTOR | RECIBIDO | FECHA
CORRELATIVO | GTME-JBA | ELECNOR | DERWICK |  |  |  | CALlIDAD | CONTRATISTA | RECIBIDO
CA-PT02-10-116 | X |  |  | Altura de pernos de anclaje del soporte de los ductos de escape y/o transicion de chimeneas |  |  | J.M.DIAZ |  | 2011-01-04
CA-PT02-10-117 | X |  |  | Interferencia entre conduuit de 4" y pared interna de Enclosure |  |  | J.M.DIAZ |  | 2011-01-04
CA-PT02-10-118 | X |  |  | Interferencia entre fundaciones del generador, las escaleras y caminerias de acceso a los mismos |  |  | J.M.DIAZ |  | 2011-01-04
CA-PT02-11-119 |  | X |  | Desviaciones en galvanizado de las estructuras metalicas a instalar en la S/E definitiva |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-06
CA-PT02-11-120 |  | X |  | Desviaciones en colocacion de Grout en las placas de asiento de los porticos de barra y lineas de las bahias |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-06
M-001 |  |  | X | Cruce de via, lado sur de la unidad 100, tuberia de liquido combustible |  | 2011-06-01 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-02
M-002 |  |  | X | Tanque de agua clarificada T-1005, Valvula de alimentacion Edificio del Sistema Tratamiento y Aire. |  | 2011-06-01 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-02
M-003 |  |  | X | Tuberia del Sistema Contra Incendio, Anillo del Pit de los Tanques de Combustible Lado Norte (Junta J-10) |  | 2011-06-02 | A. LOPEZ | I.DOMINGUEZ | 2011-06-02
CA-PT02-11-124 |  |  |  | NO SE UTILIZO
CA-PT02-11-125 |  |  |  | NO SE UTILIZO
CA-PT02-11-126 | X |  |  | Se estan realizando trabajos de soldadura en suplemeto de plancha pesada anexo a la plataforma de camineria en el montaje de la turbina de dicha actividad, se esta realizando con soldadores no calificado bajo los requerimiento de la norma AWSD11 (soldadura Estructural en Filet) |  |  | C. GOMEZ |  | 2010-12-23
M-004 |  |  | X | Estacion de Suministro de Liquido Combustible, Tuberia de Espuma Lado Sur-Oeste. |  | 2011-06-07 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-09
CA-PT02-11-128 |  | X |  | Prueba de aislamiento del conjunto de aisladores soportes y seccionadores 230kV asociados a las unidades 04,05 y 06 ; Pruebas de resistencia de contacto de los seccionadores indicados anteriormente. |  |  | C. CARRILLO |  | 2011-01-14
CA-PT02-11-129 |  | X |  | Prueba funcionales del conjunto seccionadores 230kV asociados a las unidades 5,6 y7 |  |  | C. CARRILLO |  | 2011-01-14
M-005 |  |  | X | Estacion de Suministro de Liquido Combustible, Tuberia de Espuma "DROP DOWN" |  | 2011-06-07 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-09
CA-PT02-11-131 |  | X |  | Cangrejeras en las columnas de la casa de mando |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-17
CA-PT02-11-132 |  | X |  | Elecnor se la regreso a Daniel Hernadez |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-19
CA-PT02-11-133 |  | X |  | Relleno y compactacion de los perimetros excavados en las fundaciones de los seccionadores |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-19
M-006 |  |  | x | Estacion de Suministro de Liquido Combustible |  | 2011-06-07 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-09
CA-PT02-11-135 |  | X |  | Baja resistencia obtenida durante el ensayo de cilindros a los 29 dias de las muestras tomadas durante el vaciado de las columnas C-2, C-3, C-4, C-5 en casa de mando. |  |  | E. BRAVO |  | 2011-02-15
CA-PT02-11-136 |  |  |  | EN PODER DE D. HERNANDEZ
M-007 |  |  | X | Unidad 300, Puente de Tuberias |  | 2011-06-10 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-13
M-008 |  |  | X | Unidad 200, Puente de Tuberias |  | 2011-06-10 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-13
CA-PT02-11-139 |  |  |  | preguntar a Rafael Bello/Victor Mendez |  |  | V.M. |  | 2011-03-21
M-009 |  |  | X | GSU Unidad 100, 200 y 300, Deluge Cabin |  | 2011-06-13 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-13
M-010 |  |  | X | Sistema Contra Incendio, Anillo Periferico a Tanques de Liquido Combustible. |  | 2011-06-13 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-13
M-011 |  |  | X | Tuberia del Sistema Contra Incendio, Plant Fire Proteccion Water Supply | CERRADO | 2011-06-15 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-15
M-012 |  |  | X | Unidad 100 Sistema de Agua Desmineralizada |  | 2011-06-15 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-15
M-013 |  |  | X | Planta de Tratamiento de Agua y Compresion de Aire |  | 2011-06-15 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-17
CA-PT02-11-145 | X |  |  | Vaciado de losa de sistema de enfriamiento B. Plano TER-01-0111-PLA-C-3401-Rev. 1 |  |  | E. URIBE |  | 2011-04-14
CA-PT02-11-146 | X |  |  | Conexión de Puesta a Tierra en estructuras de acero refuerzo en diferentes elementos civiles (soldadura caswell) exotermica directo a la estructura de acero refuerzo) |  |  | R. GRANDA |  | 2011-05-16
CA-PT02-11-147 | X |  |  | Conexión a tierra de estructura metalica de chimenea de unidades de turbina GE-7EA (600 Y 700) |  |  | R. GRANDA |  | 2011-05-16
M-014 |  |  | X | Bahia de Descarga de Camiones "Fuel Unloading Foam System" | CERRADO | 2011-06-22 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-22
M-015 |  |  | X | Fuel Fowarding Fire Protection Plan |  | 2011-06-22 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-22
M-016 |  |  | X | GSU Unidad 100, 200 y 300, Deluge Cabin |  | 2011-06-22 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-22
M-017 |  |  | X | Sistema Contra Incendio, Anillo Periferico a Tanques de Liquido Combustible. |  | 2011-06-22 | A. LOPEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-22
CA-PT02-11-157 | X |  |  | Estructura de galpon de area de compresores JBA |  |  | C. GOMEZ |  | 2011-06-29
CA-PT02-11-158 | X |  |  | Ensayos a compresion (ensayos de cilindros) |  |  | E. URIBE |  | 2011-06-29
CA-PT02-11-159 |  | X |  | Acabado de la casa de mando Plano de referencia No. TER-01-1306-PLA-C-011 hoja 4, |  |  | E. BRAVO |  | 2011-07-01
CA-PT02-11-162 |  | X |  | Prueba hidroestatica tuberia de aguas blancas, Plano de referencia No. TER-01-1306-PLA-C-011 hoja del 12 al 22. |  |  | E. BRAVO |  | 2011-07-01
CA-PT02-11-163 | X |  |  | Prueba de aislamientos en cable de potencia, control y comunicaciones, -Procedimientos de la actividad -Protocolos de pruebas y ensayos del fabricante de los diferentes cables -Certificado de calibracion y calidad de los materiales. |  |  | R. GRANDA |  | 2011-06-30
CA-PT02-11-164 | [6 empty] | R. GRANDA
CA-PT02-11-173 |  | X |  | Lista de acciones de mejoras y puntos pendientes de la disciplina electricidad de la casa de mando, se anexa carta dirigida a calidad de elecnor |  |  | R. GRANDA |  | 2011-08-24
CA-PT02-11-175 |  |  |  | PENDIENTE |  |  | C. GOMEZ |  | 2011-09-07
CA-PT02-11-180 | COVEMEL |  |  | Presencia de aceite de manera permanente en la base del transformador GSU-5 lo que indica fugas por las juntas de soldadura |  |  | R. GRANDA |  | 2011-09-06
CA-PT02-11-181 | COVEMEL |  |  | En la inspeccion del dia 14/09/2011 se verifico instalacion de la tuberia conduit exterior y pruebas funcionales del cableado de control del transformador GSU-500. Colocacion del soporte en diagonal de la base del tanque. |  |  | R. GRANDA |  | 2011-09-16
CA-PT02-11-182
CA-PT02-11-183
CA-PT02-11-184
CA-PT02-11-185

## NOTAS DE CAMPO E 2011
ASINCRO CA 2011 (NOTAS DE CAMPO)
NOTAS DE CAMPO |  | DESCRIPCION | ACCION | FECHA | INSPECTOR | RECIBIDO | FECHA
CORRELATIVO | DERWICK |  |  |  | CAlIDAD | CONTRATISTA | RECIBIDO
CA-PT02-10-116 |  | Altura de pernos de anclaje del soporte de los ductos de escape y/o transicion de chimeneas |  |  | J.M.DIAZ |  | 2011-01-04
CA-PT02-10-117 |  | Interferencia entre conduuit de 4" y pared interna de Enclosure |  |  | J.M.DIAZ |  | 2011-01-04
CA-PT02-10-118 |  | Interferencia entre fundaciones del generador, las escaleras y caminerias de acceso a los mismos |  |  | J.M.DIAZ |  | 2011-01-04
CA-PT02-11-119 |  | Desviaciones en galvanizado de las estructuras metalicas a instalar en la S/E definitiva |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-06
CA-PT02-11-120 |  | Desviaciones en colocacion de Grout en las placas de asiento de los porticos de barra y lineas de las bahias |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-06
E-001 | X | Area de Planta-Detrás de Muro Corta Fuego Transformadores GSU 4, Construccion de Tanquilla no Contemplada en la Ingenieria. |  | 2011-05-25 | VICTOR MENDEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-05-28
E-002 | X | Area de Planta-Norte de Losa GTG-400/MH-4, Llegada de Bancada a Tanquilla con curva de 90° |  | 2011-05-25 | VICTOR MENDEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-05-28
E-003 | X | Transformadores GSU 4 Y 5, Area de Circulacion de Equipos entre Subestacion Temporal y GSU |  | 2011-02-25 | VICTOR MENDEZ | I.DOMINGUEZ | 2011-05-25
CA-PT02-11-124 |  | NO SE UTILIZO
CA-PT02-11-125 |  | NO SE UTILIZO
CA-PT02-11-126 |  | Se estan realizando trabajos de soldadura en suplemeto de plancha pesada anexo a la plataforma de camineria en el montaje de la turbina de dicha actividad, se esta realizando con soldadores no calificado bajo los requerimiento de la norma AWSD11 (soldadura Estructural en Filet) |  |  | C. GOMEZ |  | 2010-12-23
CA-PT02-11-128 |  | Prueba de aislamiento del conjunto de aisladores soportes y seccionadores 230kV asociados a las unidades 04,05 y 06 ; Pruebas de resistencia de contacto de los seccionadores indicados anteriormente. |  |  | C. CARRILLO |  | 2011-01-14
CA-PT02-11-129 |  | Prueba funcionales del conjunto seccionadores 230kV asociados a las unidades 5,6 y7 |  |  | C. CARRILLO |  | 2011-01-14
CA-PT02-11-131 |  | Cangrejeras en las columnas de la casa de mando |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-17
CA-PT02-11-132 |  | Elecnor se la regreso a Daniel Hernadez |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-19
CA-PT02-11-133 |  | Relleno y compactacion de los perimetros excavados en las fundaciones de los seccionadores |  |  | E. BRAVO |  | 2011-01-19
INSTRUMENTACION
CA-PT02-11-135 |  | Baja resistencia obtenida durante el ensayo de cilindros a los 29 dias de las muestras tomadas durante el vaciado de las columnas C-2, C-3, C-4, C-5 en casa de mando. |  |  | E. BRAVO |  | 2011-02-15
CA-PT02-11-136 |  | EN PODER DE D. HERNANDEZ
I-001 | X | Protocolo de Pruebas de Giro y Alineacion de Motores |  | 2011-06-27 | LUIS NATERA | I. DOMINGUEZ | 2011-06-27
CA-PT02-11-139 |  | preguntar a Rafael Bello/Victor Mendez |  |  | V.M. |  | 2011-03-21
CIVIL FASE II
C-001 | X | Transformadores GSU-400 Y 500, Area de circulacion de equipos, entre estacion temporal Ygsu |  | 2011-05-25 | A. ALVARADO | I. DOMINGUEZ | 2011-05-25
C-002 | X | Pernos para anclaje de los compresores de gas para las LM6000 (unidades 400 y 500) |  | 2011-05-25 | A. ALVARADO | I. DOMINGUEZ | 2011-05-25
CA-PT02-11-145 |  | Vaciado de losa de sistema de enfriamiento B. Plano TER-01-0111-PLA-C-3401-Rev. 1 |  |  | E. URIBE |  | 2011-04-14
CA-PT02-11-146 |  | Conexión de Puesta a Tierra en estructuras de acero refuerzo en diferentes elementos civiles (soldadura caswell) exotermica directo a la estructura de acero refuerzo) |  |  | R. GRANDA |  | 2011-05-16
CA-PT02-11-147 |  | Conexión a tierra de estructura metalica de chimenea de unidades de turbina GE-7EA (600 Y 700) |  |  | R. GRANDA |  | 2011-05-16
C-003 | X | Pernos para los enfriadores de compresores de gas para las LM6000 (unidades 400 y 500) |  | 2011-05-25 | A. ALVARADO | I. DOMINGUEZ | 2011-05-25
C-004 | X | Pernos para GSU 400 y 500, para las LM6000 (unidades 400 y 500 ) |  | 2011-05-25 | A. ALVARADO | I. DOMINGUEZ | 2011-05-25
C-005 | X | Pernos par GTU 400 y 500, para las LM6000 |  | 2011-05-25 | A. ALVARADO | I. DOMINGUEZ | 2011-05-25
C-006 | X | Edificio de >Control Zapatas |  | 2011-05-30 | A. ALVARADO | I. DOMINGUEZ | 2011-05-31
CA-PT02-11-157 |  | Estructura de galpon de area de compresores JBA |  |  | C. GOMEZ |  | 2011-06-29
CA-PT02-11-158 |  | Ensayos a compresion (ensayos de cilindros) |  |  | E. URIBE |  | 2011-06-29
CA-PT02-11-159 |  | Acabado de la casa de mando Plano de referencia No. TER-01-1306-PLA-C-011 hoja 4, |  |  | E. BRAVO |  | 2011-07-01
CA-PT02-11-162 |  | Prueba hidroestatica tuberia de aguas blancas, Plano de referencia No. TER-01-1306-PLA-C-011 hoja del 12 al 22. |  |  | E. BRAVO |  | 2011-07-01
CA-PT02-11-163 |  | Prueba de aislamientos en cable de potencia, control y comunicaciones, -Procedimientos de la actividad -Protocolos de pruebas y ensayos del fabricante de los diferentes cables -Certificado de calibracion y calidad de los materiales. |  |  | R. GRANDA |  | 2011-06-30
CA-PT02-11-164 |  |  |  |  | R. GRANDA
CA-PT02-11-173 |  | Lista de acciones de mejoras y puntos pendientes de la disciplina electricidad de la casa de mando, se anexa carta dirigida a calidad de elecnor |  |  | R. GRANDA |  | 2011-08-24
CA-PT02-11-175 |  | PENDIENTE |  |  | C. GOMEZ |  | 2011-09-07
CA-PT02-11-180 |  | Presencia de aceite de manera permanente en la base del transformador GSU-5 lo que indica fugas por las juntas de soldadura |  |  | R. GRANDA |  | 2011-09-06
CA-PT02-11-181 |  | En la inspeccion del dia 14/09/2011 se verifico instalacion de la tuberia conduit exterior y pruebas funcionales del cableado de control del transformador GSU-500. Colocacion del soporte en diagonal de la base del tanque. |  |  | R. GRANDA |  | 2011-09-16
CA-PT02-11-182
CA-PT02-11-183
CA-PT02-11-184
CA-PT02-11-185